|  | # TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 Vac / 400 Vac ¦ 7,5 kVA FICHA TÉCNICA • REFERENCIA TRI00772 |
| --- | --- |

AISLAMIENTO GALVÁNICO / Yyn0 / IP23

| DESCRIPCIÓN Transformador trifásico de aislamiento, tipo seco, con primario y secundario independientes. Mantiene la tensión entre fases de 400 Vac y dispone de neutro accesible en el secundario. Pantalla electrostática para derivar perturbaciones a tierra. Aplicaciones en maquinaria, alimentación de equipos e instalaciones industriales. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Potencia nominal; 7,5 kVA. Primario; 3 × 400 Vac. Secundario; 3 × 400 Vac + N. Frecuencia; 50 / 60 Hz. Grupo de conexión; Yyn0 · estrella / estrella. Intensidad primaria; 10,8 A *. Intensidad secundaria; 10,8 A *. Separación de circuitos; Galvánica. Pantalla electrostática; Sí · conexión a tierra. Bobinados; Clase N · 200 °C. Aislantes; Clase F 155 °C / H 180 °C. Ensayo bobinados / masa; 3 000 V. Temperatura ambiente; 25 °C. Refrigeración; ANAN · aire natural. Grado de protección; IP23 · caja metálica. Normas de referencia; UNE-EN 61558 / 60076. | Imagen ilustrativa de envolvente y etiquetado. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Envolvente; Caja metálica ventilada. Conexión exterior; Mediante bornas. Ancho × fondo × alto; 440 × 265 × 420 mm. Peso orientativo; 59 kg (equipo de 8 kVA). |
| --- | --- |

| DIMENSIONES mm A ancho; B fondo; C alto. 440; 265; 420. Fijación lateral D: 245 mm. Fijación frontal E: 319 mm. Taladros: Ø 8 mm. Medidas orientativas de la envolvente de 8 kVA. | ESQUEMA ELÉCTRICO 400 V entre fases. Aproximadamente 230 V entre fase y neutro secundario. Esquema de principio. Conectar según las bornas del equipo. | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Referencia; TRI00772. Potencia; 7,5 kVA. Entrada; 3 × 400 Vac. Salida; 3 × 400 Vac + N. Frecuencia; 50 / 60 Hz. Conexión; Yyn0. Protección; IP23. Transformador de aislamiento |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Instalar protección externa contra sobrecargas y conectar la envolvente y la pantalla a tierra. Mantener la ventilación y realizar el montaje por personal cualificado. La potencia útil en kW depende del factor de potencia de la carga.

* Intensidades nominales calculadas para carga trifásica equilibrada: I = S / (√3 × 400 V).