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TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
400 Vac / 400 Vac   |   63 kVA
FICHA TÉCNICA     •     REFERENCIA TRI00783


	AISLAMIENTO GALVÁNICO     /     Yyn0     /     IP23



	
DESCRIPCIÓN
Transformador trifásico de aislamiento, tipo seco, con primario y secundario independientes. Mantiene la tensión entre fases de 400 Vac y dispone de neutro accesible en el secundario.
Pantalla electrostática para derivar perturbaciones a tierra. Aplicaciones en maquinaria, alimentación de equipos e instalaciones industriales.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Potencia nominal
	63 kVA

	Primario
	3 × 400 Vac

	Secundario
	3 × 400 Vac + N

	Frecuencia
	50 / 60 Hz

	Grupo de conexión
	Yyn0 · estrella / estrella

	Intensidad primaria
	90,9 A *

	Intensidad secundaria
	90,9 A *

	Separación de circuitos
	Galvánica

	Pantalla electrostática
	Sí · conexión a tierra

	Bobinados
	Clase N · 200 °C

	Aislantes
	Clase F 155 °C / H 180 °C

	Ensayo bobinados / masa
	3 000 V

	Temperatura ambiente
	25 °C

	Refrigeración
	ANAN · aire natural

	Grado de protección
	IP23 · caja metálica

	Normas de referencia
	UNE-EN 61558 / 60076
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Imagen ilustrativa de envolvente y etiquetado.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
	Envolvente
	Caja metálica ventilada

	Conexión exterior
	Mediante bornas

	Ancho × fondo × alto
	645 × 500 × 770 mm

	Peso orientativo
	300 kg






	
DIMENSIONES  mm
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	A ancho
	B fondo
	C alto

	645
	500
	770



Fijación lateral D: 460 mm.
Fijación frontal E: 555 mm.
Taladros: Ø 8 mm.
Medidas orientativas. Confirmar plano de fabricación para montaje.
	
ESQUEMA ELÉCTRICO
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400 V entre fases. Aproximadamente 230 V entre fase y neutro secundario.
Esquema de principio. Conectar según las bornas del equipo.
	
ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS
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TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
	Referencia
	TRI00783

	Potencia
	63 kVA

	Entrada
	3 × 400 Vac

	Salida
	3 × 400 Vac + N

	Frecuencia
	50 / 60 Hz

	Conexión
	Yyn0

	Protección
	IP23



Transformador de aislamiento


OBSERVACIONES
Instalar protección externa contra sobrecargas y conectar la envolvente y la pantalla a tierra. Mantener la ventilación y realizar el montaje por personal cualificado. La potencia útil en kW depende del factor de potencia de la carga.
* Intensidades nominales calculadas para carga trifásica equilibrada: I = S / (√3 × 400 V).
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VISTAS ESQUEMATICAS SIN ESCALA
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MAGHNETICS CONSULTING

Your solid partner








