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AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO
230 Vac ↔ 400 Vac   |   315 kVA
FICHA TÉCNICA     •     REFERENCIA TRI00808


	TRIFÁSICO     /     REVERSIBLE     /     IP23



	
DESCRIPCIÓN
Autotransformador trifásico de tipo seco para adaptar redes de 230 a 400 Vac, o de 400 a 230 Vac. Dispone de neutro y bobinado común, sin separación galvánica.
Aplicaciones: maquinaria industrial, motores, bombas e instalaciones que requieren adaptación de tensión.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Potencia nominal
	315 kVA

	Primario en uso elevador
	3 × 230 Vac

	Secundario en uso elevador
	3 × 400 Vac + N

	Funcionamiento
	Reversible 230 / 400 Vac

	Frecuencia
	50 / 60 Hz

	Conexión
	YN

	Intensidad a 230 Vac
	790,7 A

	Intensidad a 400 Vac
	454,7 A

	Bobinados
	Clase H · 180 °C

	Aislamiento
	T40/F

	Ensayo entre bobinado y masa
	2 750 V

	Temperatura ambiente
	40 °C

	Refrigeración
	Aire natural

	Grado de protección
	IP23 · caja metálica

	Normas publicadas
	EN 61558-2-13
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Ilustración de envolvente. Aspecto orientativo.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
	Envolvente
	Caja metálica IP23

	Peso publicado
	370 kg

	Conexión exterior
	Prensaestopas incluidos

	Ancho × fondo × alto
	920 × 800 × 1030 mm *






	
DIMENSIONES  mm
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	A
	B
	C
	D
	E

	920
	800
	1030
	620
	770



A ancho · B fondo · C alto.
D fijación frontal · E fijación lateral.
Taladros: diámetro no publicado. Plano esquemático, sin escala.
	
ESQUEMA FUNCIONAL
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La conexión inversa permite reducir de 400 a 230 Vac. Neutro disponible.
Conectar según el esquema de bornas suministrado con el equipo.
	
ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS
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AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO
	Referencia
	TRI00808

	Potencia
	315 kVA

	Entrada
	3 × 230 Vac

	Salida
	3 × 400 Vac + N

	Frecuencia
	50 / 60 Hz

	Conexión
	YN

	Protección
	IP23



Configuración elevadora · reversible


OBSERVACIONES
Instalación profesional. Es necesaria una protección externa contra sobrecargas. Conectar la toma de tierra y mantener la ventilación. Las intensidades publicadas corresponden a la potencia aparente; la carga depende de su factor de potencia.
* Medidas pendientes de confirmación para esta potencia. Confirmar antes de la instalación.
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MAGNETICS CONSULTING
Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO

Referencia TRIO0808
Potencia 315 kVA
Entrada 3 x 230 Vac
Salida 3 x400Vac + N
Frecuencia 50 /60 Hz
Conexion YN

Proteccion P23

Configuracion elevadora - reversible
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