|  | # AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 230 Vac ↔ 400 Vac ¦ 315 kVA FICHA TÉCNICA • REFERENCIA TRI00808 |
| --- | --- |

TRIFÁSICO / REVERSIBLE / IP23

| DESCRIPCIÓN Autotransformador trifásico de tipo seco para adaptar redes de 230 a 400 Vac, o de 400 a 230 Vac. Dispone de neutro y bobinado común, sin separación galvánica. Aplicaciones: maquinaria industrial, motores, bombas e instalaciones que requieren adaptación de tensión. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Potencia nominal; 315 kVA. Primario en uso elevador; 3 × 230 Vac. Secundario en uso elevador; 3 × 400 Vac + N. Funcionamiento; Reversible 230 / 400 Vac. Frecuencia; 50 / 60 Hz. Conexión; YN. Intensidad a 230 Vac; 790,7 A. Intensidad a 400 Vac; 454,7 A. Bobinados; Clase H · 180 °C. Aislamiento; T40/F. Ensayo entre bobinado y masa; 2 750 V. Temperatura ambiente; 40 °C. Refrigeración; Aire natural. Grado de protección; IP23 · caja metálica. Normas publicadas; EN 61558-2-13. | Ilustración de envolvente. Aspecto orientativo. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Envolvente; Caja metálica IP23. Peso publicado; 370 kg. Conexión exterior; Prensaestopas incluidos. Ancho × fondo × alto; 920 × 800 × 1030 mm *. |
| --- | --- |

| DIMENSIONES mm A; B; C; D; E. 920; 800; 1030; 620; 770. A ancho · B fondo · C alto. D fijación frontal · E fijación lateral. Taladros: diámetro no publicado. Plano esquemático, sin escala. | ESQUEMA FUNCIONAL La conexión inversa permite reducir de 400 a 230 Vac. Neutro disponible. Conectar según el esquema de bornas suministrado con el equipo. | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO Referencia; TRI00808. Potencia; 315 kVA. Entrada; 3 × 230 Vac. Salida; 3 × 400 Vac + N. Frecuencia; 50 / 60 Hz. Conexión; YN. Protección; IP23. Configuración elevadora · reversible |
| --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Instalación profesional. Es necesaria una protección externa contra sobrecargas. Conectar la toma de tierra y mantener la ventilación. Las intensidades publicadas corresponden a la potencia aparente; la carga depende de su factor de potencia.

* Medidas pendientes de confirmación para esta potencia. Confirmar antes de la instalación.